załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólne warunki dostawy i montażu, wymagane parametry urządzeń

w zapytaniu ofertowym pn.

„Dostawa i montaż agregatu  prądotwórczego oraz zasilacza  z zestawem baterii”

Agregat :

- miejsce dostawy i montażu: 63-700, ul. Bolewskiego 4-8 budynek przeznaczony na umiejscowienie agregatu wymagane parametry techniczne agregatu przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OGÓLNE | DANE TECHNICZNE oferowanego urządzenia (należy uzupełnić wszystkie wiersze wpisując „posiada/nie posiada” lub uzupełnić parametr w określonych miejscach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka, model, typ urządzenia |  |
| 2 | agregat fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zmontowany, wolny od wad fizycznych i prawnych |  |
| 3 | rok produkcji nie starszy niż 2024 | (należy wskazać) |
| 4 | podstawowa moc zespołu prądotwórczego – min. 125 kVA/100 kW | (należy wpisać moc) |
| 5 | moc rezerwowa Stand-by ESP min. 138 kVA/ 110 kW | (należy wpisać moc) |
| 6 | napięcie: 400 V/230 V |  |
| 7 | ilość faz: 3 |  |
| 8 | częstotliwość: 50 Hz |  |
| 9 | agregat w szczelnej, zewnętrznej obudowie przystosowanej do różnych warunków atmosferycznych, z drzwiami dostępowymi do newralgicznych elementów silnika i prądnicy |  |
| 10 | głośność agregatu z odległości 7m nie większa niż 88 dBA |  |
| 11 | agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe wraz z prostownikiem buforowym zapewniającym odpowiedni do rozruchu poziom naładowania akumulatorów w czasie postoju |  |
| 12 | przekaźnikowe, programowalne wyjścia alarmowe do wykorzystania. |  |
| 13 | agregat wyposażony w FLS – system wykrywania awarii czujników |  |
| 14 | pojemność zbiornika paliwa – min. 250 l | (należy określić pojemność) |
| 15 | zużycie paliwa nie większe niż 36 l/h przy 100% obciążeniu mocy znamionowej |  |
| 16 | przeciążalność 10% przez 1h dla pracy ciągłej PRP |  |
| 17 | komunikacja USB, Ethernet, MODBUS, możliwość współpracy z BMS lub równoważne | (należy wskazać) |
| 18 | wymiary agregatu w obudowie (dł./szer/wys. w mm) - max. 3280/1150/1700 | (należy wskazać) |
| 19 | możliwość montażu do podłoża | (należy wskazać) |
|  | SILNIK |  |
| 1 | rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 2 | ilość cylindrów - 6 |  |
| 3 | silnik wysokoprężny |  |
| 4 | Pojemność silnika: do 7,0 l | (należy wskazać) |
| 5 | chłodzenie - ciecz |  |
| 6 | wyposażony w układ podgrzewania cieczy chłodzącej podgrzewającej płyn podczas postoju agregatu |  |
| 7 | z elektroniczną regulacją obrotów przez ECU |  |
| 8 | możliwość zaprogramowania prób rozruchu. |  |
|  | PRĄDNICA |  |
| 1 | typ: bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca, synchroniczna, z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi |  |
| 2 | 3-fazowa, 50 Hz, |  |
| 3 | napięcie 400/230V |  |
| 4 | izolacja klasy H |  |
| 5 | sprzęgnięta bezpośrednio z silnikiem |  |
| 6 | wyposażona w bezszczotkowy system wzbudzania AVR |  |
| 7 | Współczynnik cos fi>=0,8 |  |
| 8 | regulacja napięcia (stan ustalony) ±1% |  |
| 9 | sprawność nie mniejsza niż 89% |  |
| 10 | stopień ochrony – co najmniej IP23 |  |
| 11 | całkowite THD < 2,5% |  |
|  | UKŁAD CHŁODZENIA |  |
| 1 | podst. napęd wentylatora chłodnicy – mechaniczny, przenoszony z wału silnika |  |
| 2 | kratka zabezpieczająca wentylator |  |
| 3 | osłony termiczne na elementach o wysokiej temp. |  |
|  | STEROWANIE/ZABEZPIECZENIA |  |
| 1 | sterowanie ręczne i automatyczne |  |
| 2 | wyłącznik awaryjny |  |
| 3 | zapisywanie zdarzeń urządzenia – min. 200 ostatnich |  |
| 4 | agregat musi posiadać elektroniczny panel sterowania LCD z menu w j. polskim, współpracujący z SZR-em oraz funkcją badania stanu sieci zasilającej. Panel z możliwością współpracy z BMS, w tym poprzez protokół RS 232 oraz MODBUS (RS485) |  |
| 5 | Pomiary możliwe do odczytu na panelu LCD: |  |
|  | pomiar napięcia fazowego, międzyfazowego i częstotliwości agregatu |  |
|  | pomiar natężenia prądu na każdej fazie |  |
|  | pomiar napięcia fazowego, międzyfazowego i częstotliwości podstawowego źródła zasilania |  |
|  | pomiar napięcia baterii |  |
|  | pomiar całkowitej mocy czynnej i pobieranej dla każdej z faz agregatu |  |
|  | pomiar współczynnika mocy |  |
|  | pomiar ciśnienia oleju |  |
|  | pomiar temperatury płynu chłodzącego |  |
|  | pomiar prędkości obrotowej |  |
|  | pomiar ilości paliwa |  |
| 6 | Wskaźniki alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane na panelu LCD: |  |
|  | język wyświetlanych komunikatów – polski |  |
|  | komunikat o konieczności przeglądu |  |
|  | niskie/wysokie obroty |  |
|  | niska/wysoka temperatura płynu chłodzącego |  |
|  | niskie ciśnienie oleju |  |
|  | niskie/wysokie napięcie wyjściowe agregatu |  |
|  | nieprawidłowa kolejność wirowania faz |  |
|  | niskie/wysokie napięcie DC baterii akumulatorów rozruchowych |  |
|  | w przyp. awarii alternatora silnika napędowego/zerwany pasek klinowy |  |
|  | błąd zatrzymania |  |
|  | przeciążenie |  |
|  | serwis |  |

Poza powyższym:

- Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem urządzenia, pierwszym uruchomieniem oraz przeszkoleniem, w tym dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania i podłączenia agregatu do budynku, i istniejącej instalacji elektrycznej budynku.

- wszelkie materiały, komponenty niezbędne do instalacji i konfiguracji agregatu leżą po stronie Wykonawcy

- paliwo na pierwszy rozruch po stronie Zamawiającego

Zasilacz awaryjny UPS z zestawem baterii:

- miejsce dostawy: 63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8 Stacja Dializ .

- parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego przedstawia poniższa tabela:

|  | WYMAGANE OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE oferowanego urządzenia (należy uzupełnić wszystkie wiersze wpisując „posiada/nie posiada” lub uzupełnić parametr w określonych miejscach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka, model, typ urządzenia |  |
| 2 | zasilacz UPS fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zmontowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pracujący w topologii on-line VFI-SS-111, wg normy IEC 62040-2 |  |
| 3 | rok produkcji – nie straszy niż 2024 | (należy podać) |
| 4 | moc wyjściowa zasilacza – nie mniejsza niż 40 kVA/40 kW |  |
| 5 | konfiguracja faz wejście/wyjście: 3/3,3/1,1/1 |  |
| 6 | zakres tolerancji częstotliwości napięcia wejściowego: 50-60 Hz | (należy określić) |
| 7 | zakres regulacji prądu ładowania baterii: min. 0-13 A | (należy określić) |
| 8 | tolerancja napięcia wejściowego prostownika bez przejścia na pracę z baterii: 160-300 V | (należy określić) |
| 9 | cosφ wyjściowy = 1 |  |
| 10 | cosφ wejściowy > 0,99 |  |
| 11 | przeciążalność falownika: do 125% przez 10 minut |  |
| 12 | czas podtrzymania bateryjnego: min. 40 minut dla obciążenia 80% mocy czynnej |  |
| 13 | Baterie akumulatorów umieszczone na stelażu otwartym |  |
| 14 | sprawność w trybie on-line: 93% |  |
| 15 | UPS wyposażony w wewnętrzny, bezprzerwowy bypass elektroniczny |  |
| 16 | Możliwość zasilania dwutorowego: przez tor główny (prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass elektroniczny) |  |
| 17 | Dodatkowy zewnętrzny tor obejściowy (serwisowany, mechaniczny), montowany wspólnie z UPS |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2 ms), w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego. Opis technologii powinien być dokumentem firmowym producenta |  |
| 19 | UPS wyposażony w panel komunikacyjny o minimalnym wyposażeniu: - gniazdo RS-232 - gniazdo USB - wyłącznik awaryjny p.poż. - gniazdo styków bezpotencjałowych |  |
| 21 | UPS z graficznym dotykowym wyświetlaczem LCD, |  |
| 22 | UPS wyposażony w zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040) w torze bypassu statycznego |  |

Poza powyższym:

- Do oferty należy dołączyć  certyfikat ISO 9001 producenta oferowanego zasilacza UPS w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową baterii. Opis powinien być dokumentem firmowym producenta.

- zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem, pierwszym uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem, w tym dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania i podłączenia zasilacza UPS do budynku, i istniejącej instalacji elektrycznej.

- wszelkie materiały, komponenty niezbędne do instalacji i konfiguracji UPS leżą po stronie Wykonawcy

- odległość miejsca instalacji UPS z bypass-em zewnętrznym od rozdzielnicy – ok. 10 mb

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zapewnienie funkcjonowania budynków bez zakłóceń w czasie montażu urządzeń, a także prowadzenie prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego oraz zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim

- wykonanie prób rozruchowych urządzeń i pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami.

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi agregatów

- dostarczenie w dniu odbioru protokołów z wykonanych pomiarów elektrycznych, wszelkich deklaracji i aprobat technicznych, certyfikatów i dokumentów dopuszczających urządzenia do obrotu, karty gwarancyjne

...................................						...................................................................

(miejscowość i data )                                               		 	 (pieczątka i podpis osoby upoważnionej     						                	      do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

- w przypadku składania oferty droga elektroniczną.